# EZ / 263 / 101 / ............ / 2014                                                                                  Łódź, dnia 13.08.2014r.

Numer sprawy: 101/14

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ

dotyczy:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 207 000 EURO na dostawę i montaż hydroforni falowej zimnej wody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity ze zm.) przekazujemy Państwu zmianę oraz odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
i montaż hydroforni falowej zimnej wody dla Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego 
im. M.  Kopernika  w  Łodzi.

I. W toku postępowania zostały zadane następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Co zasila określony zestaw pompowy (CELE SOCJALNE ….JAKIE Qsocj, pożarowe - jakie Qpoż. Ewentualnie jakie hydranty, np. 4xDN52; 1xDB80

ODPOWIEDŹ:

Zestaw pompowy przewidziany jest do utrzymania ciśnienia w instalacji wodnej budynku oraz zabezpieczenia obiektu w zakresie ochrony ppoż.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dla celów ochrony pożarowej obiektu przyjęto:

- 2 hydranty zewnętrzne DN-80 o Q=2x10dcm3/s

- 4 hydranty HP-52 w budynku wysokim o Q=4x2,5dcm3/s

- 2 hydranty HP-25 w budynku niskim o Q=2x1,0dcm3/s

Wg założeń Qsocj mieści się w Q ppoż. obiektu.

- Co rozumiemy pod pojęciem sterowanie proporcjonalne?

ODPOWIEDŹ:

Przez sterowanie proporcjonalne Zamawiający rozumie, że zaproponowany zestaw będzie utrzymywał stałe zadane ciśnienie wody w obiekcie zwiększając lub zmniejszając prędkość obrotową pomp oraz ich ilość pracująca jednocześnie.

- Czy Zamawiający dopuszcza układy z nadbudowanymi przetwornicami?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza stosowanie zestawu z nadbudowanymi przetwornicami częstotliwości.

- Czy Zamawiający posiada projekt?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada projektu hydroforni.

II. Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zgodnie z dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża następujące terminy:

- Termin składania ofert określony w rozdziale IX pkt. 2 SIWZ – na dzień 22.08.2014r. do godziny 10.00

- Termin otwarcia ofert określony w rozdziale XIII SIWZ – na dzień 22.08.2014 r. o godzinie 11.00

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.